设表07（第2次修改）

中铁二院

互提资料单

编号：

| 项目名称及阶段 |  | XX线预可行性研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提供单位 |  | 通号院 |  |  | 提供专业 |  | 有线通信 |  |
| 提供者 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 复核者 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 专业设计负责人 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 所（室）技术负责人 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 院总（副总）工程师 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 资料名称及内容：（如表格不够填写，可加附页） # XX线预可行性研究 # 有线通信提给各专业资料 详见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收专业 | 房建 |  | 接收人 |  |  | 接收日期 |  |  |
| 接收专业 | 电力 |  | 接收人 |  |  | 接收日期 |  |  |
| 接收专业 | 暖通 |  | 接收人 |  |  | 接收日期 |  |  |
| 接收专业 | 机械 |  | 接收人 |  |  | 接收日期 |  |  |
| 接收专业 | 牵引变电 |  | 接收人 |  |  | 接收日期 |  |  |
| 接收专业 | 路基 |  | 接收人 |  |  | 接收日期 |  |  |
| 接收专业 | 桥 |  | 接收人 |  |  | 接收日期 |  |  |
| 接收专业 | 隧道 |  | 接收人 |  |  | 接收日期 |  |  |
| 接收专业 | 站场 |  | 接收人 |  |  | 接收日期 |  |  |

注：1、互提资料审查签署级别，由资料提供单位根据具体情况确定，涉及设计方案、工程投资、工程安全性等有关资料，应审查签署至院总（副总）工程师。

2、对于不需要审查签署至所（室）技术负责人、院总（副总）工程师的资料，应在相应签署栏中用“/”注明。

# 第一部分 给站前专业资料

# 一、通用要求

电缆槽侧向、尺寸应结合线路况、通信方案具体确定。

新建单线方案：全线新建线一侧要求设置电缆槽。

新建双线方案：全线新建双线正线两侧均要求设置电缆槽。

增建二线方案：全线增建二线单侧均要求设置电缆槽，单绕段预留单侧电缆槽（左绕区段电缆槽预留在左侧，右绕区段电缆槽预留在右侧），双绕段预留双侧电缆槽。

联络线方案：预留电缆槽，单线预留单侧槽（左线预留左侧，右线预留右侧），双线预留双侧槽。

电缆槽的尺寸、技术要求详见信号专业资料。

电缆槽、手孔井、过轨管、分支电缆槽需纳入站前专业工程数量中。

# 二、路基专业

1、电缆槽

详见“一、通用要求”。

2、分支电缆槽

在对应场坪一侧，需路基专业预留分支引出槽（电缆槽含盖板，净宽250mm、净深150mm，从路基电缆槽至场坪围墙，2条分支槽的间距≥2米），在各分支引出槽道的两端处均需设置手孔。

双分支电缆槽： GSM-R无线基站、直放站（双径路）、信号中继站、电气化所亭（牵变所、分区所等）、配电所

单分支电缆槽：独立箱变。

3、过轨需求待后续设计阶段提供。

# 三、隧道专业

1、隧道内电缆槽由隧道专业预设；隧道防灾救援疏散通道内需预留通信电缆槽（电缆槽含盖板，净宽250mm、净深150mm）。

2、余长腔、过轨及手孔、接地预留等资料，待后续设计阶段提供。

# 四、桥梁专业

1、桥上电缆槽由桥梁专业预设。

2、桥梁引下电缆槽：

当区间基站、直放站、信号中继站、电气化所亭、配电所等设在桥下时，需桥梁专业在桥梁两侧均预留通信光缆引下用锯齿口以及引下用电缆槽。

3、过轨需求待后续设计阶段提供。

四、站场专业

1、各站场内线路两侧电缆槽均需站场专业预设。

2、XXX站新建通信站，要求如下：

（1）场坪大小50m×60m，需考虑与外界公路连接。

（2）通信站要求避开受电磁以及强电干扰的地点至少200米，如牵引变电所、接触网工区、开闭所、电力配电所等。【这一条的依据？】

铁运〔2006〕26号关于印发《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》的通知规定了：3.2.1 机房在选址上除考虑生产需要、生活方便外，还应选在土壤电阻率低、腐蚀性小、距变（配）电所大于200m的位置。

改为：参考《电磁屏蔽室工程技术规范》（GB/T 50719-2011）内5.1.3的规定，通信站与变电站的最小距离要求如下：

| 电压（kV） | 500 | 220 | 110 | 35 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | 150 | 100 | 50 | 25 | 10 |

【牵引变电所220、分区所AT所27.5；西北变电所有300以上的。铁路配电所多为10kV，极个别大点儿】

（3）通信站高程要求选择在100年一遇洪水位之上。

# 第二部分 给站后各专业资料

# 有线通信房屋表

| 序号 | 房屋名称 | 设置地点 | 面积 （m2/处） | 定员 （人/处） | 外供交流电等级 | 额定电压(V) | 通信设备用电量（kW） | 设备散热量 | 机房类型（按照GB50174划分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信站 | XX站 | 1200 | 12 | 一级 | AC 380V±10％ | 100 | 80 | B |  |
|  |  | XX站 | 2000 | 15 | 一级 | AC 380V±10％ | 200 | 160 | B |  |
|  | 信号楼/RBC（大） | 枢纽重要站点、含通信站功能站点 | 500 （含电源室80） |  | 一级 | AC 380V±10％ | 100 | 80 | B |  |
|  | 信号楼/RBC（中） | 视频节点、市级 | 200（含电源室45） |  | 一级 | AC 380V±10％ | 80 | 64 | B |  |
|  | 信号楼/RBC（小） | 其他 | 150（含电源室35） |  | 一级 | AC 380V±10％ | 100 | 80 | C |  |
| 3 | 线路所通信机械室 | 各线路所 | 80（含电源室30） |  | 一级 | AC 380V±10% | 15 | 12 | C |  |
|  | 通信引入间1类 |  | 15~30 |  |  |  |  |  |  | 信号楼、线路所、RBC机房 |
| 4 | 站房 通信机械室 （不含信号楼的站房） | 各客运车站 | 50 |  | 一级 | AC 380V±10% | 15 | 12 | C |  |
| 5 | 信号中继站 通信机械室 | 中继站 | 40 |  | 一级 | AC 380V±10% | 10 | 8 | C |  |
| 6 | 公安派出所 通信机械室 | 公安派出所 | 40 |  | 一级 | AC 380V±10% | 10 | 8 | C |  |
| 7 | 货运楼 通信机械室 | 货运楼 | 40 |  | 一级 | AC 380V±10% | 10 | 8 | C |  |
| 8 | 段/所通信机械室 | 动车段/所、综合维修段、机务段/所、其他相关段所或基地、综合楼等 | 60 |  | 一级 | AC 380V±10% | 10 | 8 | C |  |
| 9 | XX公司 通信机械室 | 合资公司所在地 | 60 |  | 一级 | AC 380V±10% | 10 | 8 | C | 公司管理 |
| 10 | 通信车间（含通信机械、引入间室） | XX站 | 300 | 12 | 一级 | AC 380V±10% | 10 | 8 | 通信机械室为C类 | 每100km按15-21（高铁）16-23（普铁）个维护定员统筹考虑 （1）通信车间只设置管理定员，山区铁路可适当加密。60-80km设1个工区。 （2）原则上每250-300公里设1个通信车间，每个车间管辖3-4个工区。 |
| 11 | 通信工区（含通信机械室、引入间） | XX站 | 160 | 15 | 一级 | AC 380V±10% | 10 | 8 | 通信机械室为C类 |  |
| 12 | 电力配电所 通信机械室 | 电力配电所 | 40 |  | 一级 | AC 380V±10% | 10 | 8 | C | 采用箱式机房时，通信设备设于其主控室内 |
| 13 | 电化所亭 通信机械室 | 独立电气化所亭（牵变所、AT所、分区所等） | 40 |  | 一级 | AC 380V±10% | 10 | 8 | C | 采用箱式机房时，通信设备设于其主控室内 |
| 14 | 通信引入间2类 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 信号楼线路所RBC外其他设置有通信机械室的地点 |
| 15 | 通信值班工区 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 未设置通信工区的车站 |
| 16 | GSM-R基站通信机械室 | GSM-R基站 |  |  |  |  |  |  |  | 由无线通信专业一并提出 |

备注：

市级以上信号楼及RBC机房的建议设置2处引入间。

站房建议增加公网机房：20平方米/处，跨线站房需设置2处。

# 一、房建

1、有线通信房屋面积、定员详见《有线通信房屋表》，无线通信基站、直放站房屋详见无线通信资料。

2、通信机房具体工艺应满足《铁路房屋建筑设计标准》（TB 10097-2019）、《铁路房屋建筑设计标准》（Q/CR 9146-2017）要求。

# 二、电力

1、通信设备用电量、配电所内通信房屋需求详见《有线通信房屋表》。

# 三、暖通

1、请考虑各通信机房的机房专用空调设计。设备散热量及机房类型详见《有线通信房屋表》。

# 四、机械

1、通信在综合维修内的房屋面积、定员详见《有线通信房屋表》。

# 五、牵引变电

1、各所亭（独立牵引变电所、AT所、分区所等）内通信房屋、通信设备用电量需求详见《有线通信房屋表》。

2、采用箱式机房的所亭，需预留通信机柜位置。